RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE

2024

DSP. Călărași

1. Nr. total Zone de Aprovizionare : 80, din care :Nr. ZAP Mari: 5, Nr. ZAP Mici: 75

2. Nr. total rezidenţi judeţ; 283458

3. Nr. total de consumatori:  200538, din care Nr. consumatori in ZAP Mari 101.523

4. Sursa de apă ZAP Mari: ZAP Călărași- Fluviul Dunărea, ZAP Oltenița - puțuri forate, ZAP

Dragalina - puțuri forate, ZAP Modelu - puțuri forate, ZAP Roseți - puțuri forate

5.Volum de apa distribuit în ZAP Mari 23.300 mc/zi,

Volum total de apa distribuit  8.527.800 mc/an

6. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizarii de audit:  1739

7. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizarii operationale:  4503

8. Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP:

| Nr.crt. | Parametru | Nr. analize neconforme | ZAP( nr. analize neconforme) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bacterii Coliforme | 83 | Roseti(2), Modelu(4), Fundeni(2), Valea lui Soare(1), Dragos Voda(5), Borcea1 (5), Mitreni(1), Vlad Tepes(3), Nicolae Balcescu(3), Cascioarele(2), Constantin Brancoveanu(1), Rasa(5), Sarbi(2), Borcea2(3), Ulmeni(1), Dichiseni(1), Smardanu(1), Andolina(1), Margineni(1), Ulmu(1), Mihai Viteazu(2), Pietroiu1(3), Cunesti(3), Alexandru Odobescu(2), Valea Argovei(2), Valea Argovei2(2), Pietroiu2(1), Bogata(3), Sultana(1), Gurbanesti(3), Galatui(1), Zimbru(1), Silistea1(3), Silistea2(3), Luptatori(1), Frasinetul de Jos(1), Frasinet(1), Danesti(1), Curcani(1), Gradistea(1), Dorobantu(1), Curatesti(1) |
| 2. | Enterococi | 35 | Fundeni(2), Valea lui Soare(1), Dragos Voda(1), Borcea1(3), Nicolae Balcescu(1), Alexandru Odobescu(2), Cascioarele(2), Rasa(2), Borcea2(2), Ulmeni(1), Dichiseni(1), Andolina(2), Valcelele(1), Faurei(1), Cunesti(2), Pietroiu2(1), Bogata(2), Sultana(1), Gurbanesti(1), Silistea2(1), Frasinetul de Jos (1), Danesti(1), Budesti(1), Spantov(1), Gradistea(1) |
| 3. | E.Coli | 19 | Fundeni(2), Dragos Voda(1),Borcea1(3),Vlad Tepes(3), Rasa(3), Borcea2(1), Cunesti(1),Bogata(1), Silistea2(1), Frasinet(1), Danesti(1), Frasinetul de Jos (1) |
| 4. | Clor rezidual liber | 97 | Roseti(1), Modelu(10), Unirea(1), Fundeni(3), Dragos Voda(9), Frumusani(1), Borcea1 (9),Oltina(1), Vlad Tepes(4), Nicolae Balcescu(4), Alexandru Odobescu(3), Cascioarele(1), Rasa(2), Borcea2(3), Dichiseni(1), Mihai Viteazu(4), Valecelele(2), Pietroiu1(4), Cunesti(2), Valea Argovei1(3), Valea Argovei2(3), Pietroiu2(2), Radu Negru(5),Bogata(2), Gurbanesti(2), Galatui(4), Silistea1(3), Silistea2(3), Calarasii Vechi(1), Curcani(1), Budesti(1), Gradistea(2) |
| 5. | Nitrati | 16 | Modelu(4),Bosneagu(10), Zimbru(1), Chirnogi(1) |
| 6. | Nitriti | 4 | Dragos Voda(3),Nicolae Balcescu(1) |
| 7. | Amoniu | 48 | Fundeni(1),Dragos Voda(6),Frumusani(1), Vlad Tepes(4), Nicolae Balcescu(4), Alexandru Odobescu(1),Constantin Brancoveanu(1), Mihai Viteazu(4), Valecelele(2), Plataresti(1), Faurei(1), Valea Argovei1(3), Valea Argovei2(3),Dorobantu-Plataresti(1), Gurbanesti(3), Silistea1(3), Silistea2(3), Frasinetul de Jos(1), Clatesti(3), Frasinet(1), Danesti(1) |
| 8. | Mangan | 8 | Stefan cel Mare(1), Dragos Voda(2),Ceacu(2), Cunesti(2), Calarasii Vechi(1) |
| 9. | Turbiditate | 7 | Dragos Voda(2),Mitreni(1),Radu Negru(1), Gurbanesti(1), Clatesti(2) |
| 10. | Sodiu | 1 | Dragos Voda(1) |
| 11. | Fier | 4 | Alexandru Odobescu(1),adu Negru(2),Calarasii Vechi(1) |
| 13. | Oxidabilitate | 1 | Silistea1(1) |
|  | TOTAL | 323 |  |

9. Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Roseti

- Sursa de apă:adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi:6400

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 0,8

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):25.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 47

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 25.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Modelu, Tonea

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi:10550

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 60

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):04.04-23.04, 23.08-14.10, 06.12-16.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:05.04-12.04, 26.08-30.08, 09.12-13.12.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Nitrați

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 145,83

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):23.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii:0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):04.04-13.05, 23.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:09.04-19.04.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat:Unirea

- Sursa de apă:adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi:1856

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 0,04

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):24.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Fundeni

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi:4900

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii: 0,07

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):12.07-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii: 32

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):14.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 6

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):14.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 30

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):14.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 1,13

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):14.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Valea lui Soare

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi:2700

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 10

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):15.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):15.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Stefan cel Mare

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi:3120

- Parametrul neconform:Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 86

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):17.02-16.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Dragos Voda

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi:1674

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 791

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):04.08-09.09, 10.10-07.11, 14.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:05.08-08.09, 10.10-06.11, 15.11-31.12.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii. 1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):08.12-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:10.12-31.12.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 4.

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):10.10-07.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:10.10-06.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 1,52

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):04.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Nitriți

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii. 2,1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):04.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Turbiditate

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  10

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 10.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 04.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Deficiența în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  117,5

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  04.08-09.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Sodiu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  244,8

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  04.08-09.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:-

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Frumusani

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1500

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  5,39

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  05.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor: -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,06

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):05.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Deficiența în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor: -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Borcea 1

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 3040

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  84

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  22.08-28.10, 07.11-16.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:niciuna

- Calendarul remedierilor: -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 5

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  22.08-04.11, 05.12-16.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:niciuna

- Calendarul remedierilor: -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 22.08-04.11, 05.12-16.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:niciuna

- Calendarul remedierilor: -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,56

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  04.11-19.08, 30.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:  14.04-24.04.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Oltina

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 780

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,04

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  24.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:niciuna

- Calendarul remedierilor: -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Mitreni

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 2900

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  26.09-26.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  28.09-05.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Turbiditate

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  7,2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 26.09-26.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  28.09-05.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Vlad Tepes

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 940

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  89

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  19.07-11.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 25.07-14.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  14

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  19.07-11.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 25.07-14.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3,1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  19.07-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 19.07-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Nicolae Balcescu

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1456

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  5

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  27.04-11.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  12.10-10.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  27.04-07.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  28.04-08.05.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2,55

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  27.04-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare :Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  27.04-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare :deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Nitriți

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,45

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 27.04-07.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  28.04-08.05.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Alexandru Odobescu

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1067

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  14

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  17.08-07.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  24.08-30.08.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  17.08-11.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  24.08-30.08.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,19

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  17.08-07.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  24.08-30.08.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  17.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  330

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 17.08-07.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare;

- Calendarul remedierilor:  24.08-30.08.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Cascioarele

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1373

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  12

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  11.07-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  7

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 11.07-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  11.07-26.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:  15.07-22.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Ceacu

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 925

- Parametrul neconform:Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii   228,5

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  22.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Constantin Brancoveanu

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 900

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  19.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,24

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  19.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Rasa

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1429

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  302

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.07-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  48

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  27.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  91

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  27.09-22.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  30.09-05.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.07-24.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:  13.07-17.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Sarbi

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1488

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  36

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  27.09-15.10, 25.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  29.09-02.10, 27.10-01.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Borcea 2

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1680

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  46

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  22.08-04.11, 05.12-16.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare :deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  24.08-27.08, 08.12-16.12.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Parametrul neconform:E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   22.08-04.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:   24.08-27.08.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  22.08-04.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:   24.08-27.08.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,81

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  31.10-02.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:  03.11-05.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Ulmeni

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 2100

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  15

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  15.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 15.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Dichiseni

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 945

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  14

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  17.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):17.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 0,08

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):17.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Smardanu

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1015

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  18.10-22.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  19.10-21.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Andolina

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1021

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  33

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  25.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  27.09-22.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  28.09-21.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Margineni

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 995

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  14

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  18.10-22.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  19.10-21.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Ulmu

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 564

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  51

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  25.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Mihai Viteazu

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 420

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 74

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  19.07-07.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  21.07-25.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2,47

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  19.07-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  19.07-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Valcelele

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1680

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  10.10-11.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  11.10-15.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3,82

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):10.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  10.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Plataresti

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 921

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  14.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Faurei

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 174

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 4

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  25.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3,23

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  25.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Pietroiu 1

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1400

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  40

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  31.10-16.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  01.11-07.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2,64

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  17.05-19.08, 08.11-02.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:  19.05-21.05, 10.11-12.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Cunesti

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 790

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  58

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.07-15.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  15.07-26.09.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  27.09-15.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 30.09-01.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  4

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.07-15.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  15.07-26.09.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.07-24.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:  13.07-17.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  289

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.07-24.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: altele

- Calendarul remedierilor:  15.07-30.08.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Valea Argovei 1

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 835

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  8

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  06.12-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3,54

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Valea Argovei 2

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 835

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  23

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2,94

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Pietroiu 2

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi:1100

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  22.08-05.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  25.08-30.08.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2,62

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  08.11-02.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:  10.11-12.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  38

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  05.12-16.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  07.12-10.12.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Dorobantu(Plataresti)

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 981

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2,75

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  14.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Radu Negru

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 100

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,9

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  23.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Turbiditate

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  5,46

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  22.11-09.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare :altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare

- Calendarul remedierilor:  25.11-04.12.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Fier și compușii săi (Fe)

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  441,86

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  22.11-09.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Bosneagu

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 880

- Parametrul neconform:Nitrați

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 94,2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  06.01-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Bogata

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 527

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  24

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.07-15.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  16.07-25.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.07-24.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  16.07-25.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.07-24.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  16.07-25.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   13.07-24.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:  16.07-18.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Sultana

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 910

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  104

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  15.11-03.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  16.11-22.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  16.11-22.11.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Gurbanesti

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 388

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  8

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.12-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  11

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  20.12-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  10.12-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Turbiditate

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  5,86

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  20.12-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3,99

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  13.12-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Galatui

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 361

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  76

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  10.10-11.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  15.10-20.10.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  17.08-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Zimbru

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 85

- Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  27

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  25.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform:Nitrați

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  170,3

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   25.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Silistea 1

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 350

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  17

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3,48

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Oxidabilitate

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  15,5

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,11

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Silistea 2

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 350

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  31

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   22.11-03.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  26.11-01.12.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 22.11-03.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  26.11-01.12.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3,73

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii 1,36

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   22.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Luptători

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 166

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  68

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Frasinetu de Jos

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 197

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  92

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,34

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Clatesti

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 533

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,95

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   29.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Turbiditate

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  11,76

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   29.11-10.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare

- Calendarul remedierilor: 04.12-10.12.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Frasinet

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 350

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  72

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,24

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Danesti

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 77

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  97

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: E. coli

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  4

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Amoniu

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1,57

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Calarasii Vechi

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 2300

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   06.09-19.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor: 10.09-12.09.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  584

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   16.06-19.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare

- Calendarul remedierilor:  21.06-21.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  185,7

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   16.06-19.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare

- Calendarul remedierilor:  21.06-21.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Curcani

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 5672

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  8

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   26.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,07

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 26.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Budesti

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 7725

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   05.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,07

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 05.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Spantov

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 4605

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  3

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):  15.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Gradistea

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 2160

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  2

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   13.07-24.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  18.07-25.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  1

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare): 13.07-24.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate

- Calendarul remedierilor:  18.07-25.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  0,05

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   13.07-24.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:  18.07-20.07.2024

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Chirnogi

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 7455

- Parametrul neconform: Nitrați

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  186,65

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   05.09-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Dorobantu

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 1612

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  35

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   25.10-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

Informaţii privind neconformităţile:

- Zap afectat: Curatesti

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectaţi: 128

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Valoarea maxima înregistrată a neconformarii  71

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la

conformare):   21.11-31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere:niciuna

- Calendarul remedierilor:  -

- Informarea consumatorilor:S-a inaintat adresa cu recomandăre de conformarea valorii paramertului necorespunzator la valoarea prevederii legale în vigoare

10. Derogări – Nu au fost solicitate în anul 2024

- Zap:

- Sursa de apă:(nume)/profunzime :

- Parametrul chimic supus derogării:

- Valoarea concentraţiei admise pe perioada derogării:

- Număr total de consumatori afectaţi:

- Motivele solicitării derogării:

- Durata derogării acordate:

- Principalele măsuri şi calendarul de remediere a neconformităţii:

- Derogări acordate anterior pentru acelaşi parametru/perioada:....

11. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din judeţ: 171

- Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din judeţ: 18

- Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP: 33

- Numărul izvoarelor monitorizate de DSP: 9

- Numărul fântânilor publice supuse interdicţiei de folosire: 95

- Numărul izvoarelor supuse interdicţiei de folosire: 9

- Măsuri de protecție pentru populatie luate de către DSP și modalitati de informarea a populatiei:

1. Informarea populatiei asupra calitatii apei de la fantanile publice iar primariile vor asigura avertizarea populatiei prin afisarea la loc vizibil si protejat a inscrisurilor “Apa nu este buna de baut”.

Fantana trebuie sa aiba capac, iar deasupra ei, un acoperis care sa o protejeze impotriva precipitatiilor atmosferice. Extragerea apei din fantana trebuie sa se faca printr-un sistem care sa impiedice poluarea ei: galeata proprie sau pompa. In jurul fantanii trebuie sa existe o zona de protectie de 1,5 m, amenajata in panta, cimentata sau pavata, impermeabilizata contra infiltratiilor si imprejmuita pentru prevenirea accesului animalelor.

2. Identificarea urgenta a posibilelor surse de poluare ale apei,  si efectuarea unei clorinari periodice, urmata de solicitarea unor noi prelevari de probe. Dezinfectia apei se recomanda sa fie efectuata cu substante clorigene sau orice alta substanta dezinfectanta care detine aviz sanitar de folosire in acest scop. In acest sens, va reamintim ca aveti obligatia sa efectuati lunar , dezinfectia apei la toate fantanile publice din comuna, in perioada martie-octombrie.

In cazul in care concentratia crescuta a  nitratilor in apa se datoreaza unor cauze obiective (compozitia naturala a solului) , se recomanda folosirea unui filtru de denitrare/sistem  de osmoza inversa.

3.  Conform HG 974/2001, art.50, pct. 9 “In cazul in care apa din fantanile si izvoarele publice au concentratia  de nitrati mai mare decat valoarea prevazuta de lege, Primaria este obligata sa asigure apa potabila fara plata pentru sugari si copii mici pana la 3 ani”